#### B. Technická zpráva

- Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- Základní technické údaje

- Napěťová soustava 			3~ NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem- automatickým odpojením od zdroje

- dle ČSN 342000-4-41ed.2		- proud. chráničem

- Instalovaný výkon			12 kW

- Roční spotřeba			1,4 MWhod

- Jistič vývodu				3B/25 A

- Soudobost				cca 0,6

- Kategorie dodávky 			3 stupeň

- Měření el. energie			stávající v rozváděči RMO

- Výchozí podklady			- stavební výkresy

- - normy ČSN

- - požadavky investora

- - prohlídka na místě

- Prostředí 				v dotčených prostorech normální

- dle ČSN 33 2000-5-51ed.3  	prádelna - nebezpečné pří poruše, sanitaci, bez SNV

- viz. Protokol o stanovení vlivů

Seznam použitých norem

- ČSN 33 0165			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-1ed2, 2009	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-1ed2		Elektrické instalace nízkého napětí –

        - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41ed2, 2018	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42ed2, 2018	Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43ed3		Ochrana před rušivým el.magnetckým rušením

- ČSN 33 2000-4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51ed.3 		Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52ed2		Výběr soustav a stavba

- ČSN 33 2000-5-523ed2 		Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-534ed2		Výběr a stavba e. zařízení, Odpojování, spínání s řízení

- ČSN 33 2000-5-54ed3 		Uzemnění, ochr. vodiče a vodiče ochr. pospojování

- ČSN 33 2000-5-559ed2 		Výběr a stavba elektrických zařízení, světla a světel. instalace

- ČSN 33 2000-6			Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-701ed2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701:

        - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 3 2000-7-753ed2		řízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, top. kabely a systémy

- ČSN 33 2130ed2		Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2312ed2		Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 2180			Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 4010 (334010)		Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí

        - a nadproudu atmosférického původu

- ČSN EN 12464-1 		Osvětlení pracovních prostorů

- ČSN EN 50174 ed.2		Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů x

- ČSN EN 50310 ed. 3		Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách

        - vybavených zařízením informační technologie

- ČSN EN 60529 (330330)	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN EN 60728-11 ed.2		Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby

        - - Část 11: Bezpečnost

- ČSN EN 62305-1až4		Ochrana před bleskem

- ČSN 73 4301/Z1		Obytné budovy

- Technické řešení – elektroinstalace začíná doplněním stávajícího rozváděče R1, 1.NP školy o vývodový jistič 25B/3 do prostorové rezervy, vedle nových jističů typu C60N. Z něho se vyvede nový kabel CYKY-J 5x10 mm2, který se ukončí v novém rozváděči prádelny R3.

Rozvody v prádelně budou provedeny  standardně kabely a vodiči Cu s dvojitou izolací, uloženými pod omítkou. Spínače, zásuvky  se umístí ve výšce 1,1 m. Veškeré zásuvky a osvětlení jsou napájeny přes proudový chránič 30mA.

Umělé osvětlení - provedeno jako celkové, intenzity osvětlení  Epk voleny dle ČSN SN EN 12464-1. V případě potřeby vyšší intenzity osvětlení na pracovním místě se použije doplňující místní osvětlení. Ovládání osvětlení je od vstupů. Údržba osvětlení spočívá v čistění svítidel a světelných zdrojů, výměně  vyhořelých zdrojů, obnově a čistění povrchů a v běžné údržbě  elektroinstalace. Obnova povrchů uvažována po 3 letech.  Výměna zdrojů uvažována individuelní s pravidelným 6 měsíčním  čistěním zdrojů a svítidel. Vyhořelé LED likvidovat jako nebezpečný odpad zákonným způsobem.

Rozváděče - 	RE – stávající skříňový, IP30, soustava TN-C								R3 – plast/ocep zapuštěný, s krytím  IP30, soustava TN-S

Ochrana proti přepětí – v objektu neřešena

Zajištění navýšeného příkonu el. energie z rezervy.

Ochrana před bleskem (LPS) – stávající, neřešeno

- Revize – výchozí revize po instalaci a po té periodické revize.

Zařízení měření a regulace

- Vytápění domu je provedeno napojením na stávající rozvod, regulace termostatickou hlavicí.

- Ohřev TUV (teplá užitková vody) – neřešeno.

## Zařízení slaboproudé elektrotechniky – neřešeno.

## Poznámky projektanta

- Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové projektové dokumentace a vzájemně se doplňují. Dokumentace nemá vyčerpávající charakter vzhledem k charakteru stavby a stupně dokumentace, a proto dodavatel je povinen provést všechny práce k úplnému a zdárnému dokončení díla a jeho řádného fungování, a to mez jinými:

- Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník poučený“ ve smyslu  čl. 33 ČSN 34 3100. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu  el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu čl. 34  ČSN 34 3100.

- - Veškeré normy ČSN, zejména řady 33 2000 jsou pro stavbu závazné.

- - Při realizaci instalaci upravit dle případného návrhu interiérů, požadavků investora.

- -  Stavba musí být zajištěna odborným stavebním - technickým dozorem.

- - Dodavatel zajistí úklid staveniště a likvidaci odpadu zákonným způsobem.

- Dodavatel zajistí zřízení zábran a předepsaných bezpečnostních opatření nutných k práci svých zaměstnanců a ostatních osob na stavbě. Odstranění a úklid zábran a bezpečnostních opatření po ukončení dodavatelských prací.

- Dodavatel zajistí uvedení díla do provozu vč. zkoušek  a revizí vč. případných oprav vadných, nebo poškozených částí. Zednické práce, tj. veškeré sekání, průrazy stropů a jakékoli stavební úpravy je nutno provádět tak, aby nemohla být narušena statika objektu.  Poškozené části stavby uvést do původního, popř. náležitého stavu.

- ČSN 33 1310ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace s účinností od 10/2009 v čl. 7.5 předepisují: 
Prokazatelné poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace při používání elektrické instalace laiky musí být předáno odběrateli nejpozději při uzavírání dohody o odběru elektrické energie.

- Majitel domu, popř. nájemce je seznámen dodavatelem se zkoušením proudových chráničů v intervalech dle návodu výrobce. Většinou 1x měsíčně.

- Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. revize elektro a hromosvodu.

Přílohy: 	Tabulka požadovaných hodnot umělého osvětlení, vč. výsledků

Protokol o stanovení vlivů

Výkaz výměr a prací

Tabulka požadovaných hodnot umělého osvětlení, vč. výsledků

| Název | Minimální hodnota | Průměrná hodnota | Maximální hodnota | Rovnoměrnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - 101 Sklad |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 51 lx | 125 / 100 lx | 225 lx | 0,41 / 0,4 |
| Činitel oslnění UGR | 16,6 | 20,3 | 22,4 / 25,0 |  |
| 1.2 - 102 Prádelna |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 245 lx | 320 / 300 lx | 384 lx | 0,77 / 0,6 |
| Činitel oslnění UGR | 17,4 | 18,7 | 19,5 / 25,0 |  |
| 1.3 - 103 Sklad |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 130 lx | 169 / 100 lx | 227 lx | 0,77 / 0,4 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 6,6 | 16,7 / 25,0 |  |
| 1.4 - 104 Sklad |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 109 lx | 119 / 100 lx | 141 lx | 0,92 / 0,4 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 0,0 | 0,0 / 25,0 |  |
| 1.5 - 105 Sklad |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 75 lx | 126 / 100 lx | 159 lx | 0,59 / 0,4 |
| Činitel oslnění UGR | 16,2 | 18,5 | 19,9 / 25,0 |  |