## rozpočet
ČOV Bernartice – dmychadla a aerační systém |  |  |  |  | strana 1 / 2
Výkaz výměr – rozpočet
položka | popis dodávky | jedn | poč | jednot.cena | cena celk
1 | vypuštění a vyčištění aktivační nádrže (dle nabídky ČEVAK a.s.) | sd
2 | demontáž provzdušňovacího systému a jeho vyčištění | sd
dodávka a montáž nových provzdušňovacích membrán - 32 kusů typ A-109 (ASEKO s.r.o. )
demontáž sondy pro měření O2 vč. upevňovací armatury
3 | dodávka a montáž optického snímače rozpuštěného kyslíku EKO12 ( Fiedler AMS s.r.o. ) | sd
dodávka a montáž držáku DE2 snímače ESKO12 ( Fiedler AMS s.r.o. )
4 | demontáž stávajících dmychadlových agregátů | ks
| dodávka a montáž nových dmychadlových agregátů | ks
Q = 1,86 ÷ 2,63 m3/min
Δp = 60 kPa
Pmot = 5,5 kW
např. 3D28A-080K (Kubíček VHS, s.r.o. )
| protihlukový kryt dmychadlového agregátu | ks
| uvedení dmychadel do provozu, zaškolení obsluhy | sd
5 | úprava potrubí nátoku z lapače písku na aktivační nádrži a do štěrbiné nádrže | sd
trubka 104 x 2, tř. 17 240 ~ 1,6 m
redukce centrická 129/104 x 2 s límcem, tř. 17 240 – 1 ks
koleno 90° 104 x 2 mm, tř. 17 240 – 3 ks
T kus 104/104/104 x 2, tř. 17 240 – 1 ks
šroubení 311.S/A 2“, tř. 17 349 - 1 ks
kohout kulový 2“, tř. 17 349 2“ - 2 ks
závěs potrubí tř. 17 240 – 1 ks
lešení závěsné
6 | sanace horního lubu štěrbinové nádrže | sd
mechanické očištění povrchu lemovacího úhelníku na Sa 1½ ~ 8,9 m2
mechanické očištění povrchu plášťového plechu na Sa 1½ ~ 5,5 m2
oprášení povrchů ~ 15 m2
odmaštění povrchů ~ 15 m2
nátěr sanační hmotou pro silně zkorodované povrchy kovů ~ 14,5 m2, např. Penetrator
nátěr lemovacího úhelníku polyuretanovou nebo alkyduretanovou barvou min. 2 vrsty
ã 9 m2, např. Alkyton
nátěr plášťového plechu silikonovým tmelem ~ 6 m2, např. DC 787 nebo S 3782
lešení závěsné
ČOV Bernartice – dmychadla a aerační systém |  |  |  |  | strana 2 / 2
položka | popis dodávky | jedn | poč | jednot.cena | cena celk
7 | univerzální multikanálová jednotka H7-G-TA4-P ( Fiedler AMS s.r.o. ) | ks
8 | externí vstupně výstupní modul DV2 ( Fiedler AMS s.r.o. ) | ks
9 | elektroinstalace dle svazku D.E | sd
10 | software pro měření, regulaci a přenos dat jednotky H7 vč. reaklibrace průtokoměru | sd
11 | individuální vyzkoušení | hod.
12 | komplexní vyzkoušení | hod.
∑ | celkem